硕士学位论文选题方向

燃气—蒸汽联合循环冷端智能运维方向

方向定位

拟“基于数字孪生与深度强化学习的冷端全工况动态寻优控制”为题。主体创新落在冷端智能寻优控制

总体思路

首先在 Dymola/Modelica 中建立冷端动态数字孪生并导出 FMU；随后在 Python 中以 FMU 为训练环境，采用 SAC 深度强化学习算法学习循泵、风机、阀门的协同控制策略，目标为全工况净收益最大化；最后与现状规则、净收益枚举法、模型预测控制等基线对比，并结合历史数据回放验证。

将已在数据中心、建筑制冷及燃煤机组中验证成熟的方法，迁移并组合应用于研究尚少的燃机联合循环冷端，实现场景创新与方法组合创新。

创新点一：首次将深度强化学习（DRL）用于燃机冷端动态寻优

针对燃机日启停、负荷变化快导致冷端大滞后、强耦合、静态寻优失效的问题，采用深度强化学习实现全工况动态最优控制。想法来源于北仑、宁海等冷端工程的“净收益枚举 + PID”稳态寻优方法；DeepMind 商业冷却系统强化学习控制、数据中心冷却 DDPG/SAC 优化方法。组合后将“静态最优点”升级为“动态最优控制轨迹”。

创新点二：循泵—风机—阀门多执行器协同控制

现有冷端研究多只调节循环水泵，本研究将循泵频率与台数、机力塔风机频率、联络阀开度纳入统一动作空间协同寻优，并通过消融实验（只调泵、泵+风机、泵+风机+阀门）逐级量化协同收益。机力塔风机可调为该创新提供了现场基础。

创新点三：旁路蒸汽启停工况的冷端最优控制

联合循环机组启停时高/低压旁路蒸汽及疏水进入凝汽器，凝汽器处于剧烈变工况，而现有冷端优化研究基本只覆盖正常带负荷工况，该场景属于空白。拟在孪生中构建旁路蒸汽工况并训练专用策略，验证启停过程的安全性与经济性。

具体步骤

| 阶段 | 主要工作 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段0 | 学习 Python、数据处理；跑通强化学习库示例与 FMU 加载 | 具备仿真与训练基础 |
| 阶段1 | Dymola 建立凝汽器、机力塔、变频泵/风机、管网、末级背压模型 | 冷端数字孪生模型 |
| 阶段2 | 清洁系数、漏空气量在线辨识；稳态与动态校验 | 精度保障模块、校验报告 |
| 阶段3 | 模型降阶并导出 FMU，Python(FMPy) 打通读写 | 可调用的 FMU 孪生 |
| 阶段4 | 封装强化学习环境、设计奖励函数、训练 SAC 智能体 | 收敛的控制策略 |
| 阶段5 | 实现现状规则、枚举法、MPC 基线并对比 | 多策略对比结果 |
| 阶段6 | 全工况仿真、历史数据回放、现场影子模式验证 | 验证数据与结论 |

先用 Dymola 软件的 ClaRaPlus 库搭建燃机冷端数字孪生模型：从循环水泵、供水管网、冷却塔、凝汽器到汽轮机末级排汽，分模块搭建并逐个用设计参数校验稳态误差，再做升降负荷、启停等动态工况校验；

针对孪生体随运行时间精度衰减的问题，单独做一章关键参数在线辨识：用水侧污垢热阻反算实时清洁系数，用饱和温度应达值对比结合基准压力法在线估算漏空气量，并用 RBF/SVM 修正负荷偏离设计点的残差，使孪生模型能跟踪现场状态。

把校验好的整机模型从 Dymola 导出为 FMI 2.0 协同仿真 FMU，在 Python 里用 FMPy 加载，再按 Gymnasium 接口封装成强化学习环境：状态量取凝汽器背压、循环水流量、出塔水温、环境干湿球温度、各辅机功率等，动作量取循泵频率、冷却塔风机转速、阀门开度三个连续量，奖励函数设计为 背压改善带来的发电收益减去循泵和风机电耗再扣除越限惩罚；随后用 Stable-Baselines3 的 SAC 算法训练，并与现状台数 + PID、净收益枚举法等基线对比，同时做 "只调泵→泵 + 风机→泵 + 风机 + 阀门" 的消融实验。

做验证：先在仿真环境完成模型在环测试，拿现场数据做历史数据回放对比查看误差。

可行性分析

软件方面，Dymola 配合其他热力模型库可完成机理建模，模型可导出标准 FMU；Python 侧 FMPy、Stable-Baselines3 均为成熟开源工具，SAC 算法与神经网络由库提供，不需要从零编写，只需完成环境封装与奖励函数。数据方面，依托可获取历史运行数据与设计资料。